|  |  | Администрация Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № |  | 111 |
|  | 12 августа 2025 года |  | с. Русско-Высоцкое |  |  |  |  |  |  |
| О внесении изменений в план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций системы теплоснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области на отопительный период 2025-2026 годов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, администрация Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций системы теплоснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области на отопительный период 2025-2026 годов, утвержденный Постановлением администрации Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31 марта 2025 г. № 35 следующие изменения:

Дополнить разделом 2.1. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования, следующего содержания:

«Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 8.0».

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения

Каждый элемент тепловой сети, котельной, потребитель должен иметь паспорт объекта.

Для тепловых сетей в паспорте отображается:

- Длина и диаметр;

- Дата ввода в эксплуатацию;

- Способ прокладки;

- Статистика по авариям и др.

Для котельной и её оборудования отображается:

- Параметры температурного графика отпуска теплоты;

- Напорно-расходные характеристики насосной группы;

- Дата ввода в эксплуатацию и др.

Для потребителя в паспорте отображается:

- Тепловая нагрузка;

- Требуемая температура внутри помещения;

- Общая площадь и др.

В полной и требуемой мере паспорта не были предоставлены. Вся доступная на момент актуализации схемы теплоснабжения информация приведена в таблицах данной работы.

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая Русско-Высоцкое сельское поселение

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет тепловых сетей Русско-Высоцкого сельского поселения выполнен в программном комплексе «ZuluThermo».

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час 		7.853, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления					6.181, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС 					1.356, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию 						0.009, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе 				0.17546, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 				0.07457, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 			0.01352, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 			0.00997, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 			0.03396, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе 				259.141, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе 				237.775, т/ч

Суммарный расход на подпитку 						21.366, т/ч

Суммарный расход на систему отопления 				258.444, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 		20.596, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 		0.486, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода 			0.14312, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода 			0.14269, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления 			0.48459, т/ч

Давление в подающем трубопроводе 					65.000, м

Давление в обратном трубопроводе 					42.500, м

Располагаемый напор 							22.500, м

Температура в подающем трубопроводе 					95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе 					70.062,°C

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование всех видов переключений в тепловых сетях осуществляется либо изменением состояния запорной арматуры (открыта/закрыта), либо изменением состояния участка тепловой сети (включён\отключён).

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя представлен ниже.

Тепловые потери в подающем трубопроводе 				0.17546, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе 				0.07457, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе 			0.01352, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе 			0.00997, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 			0.03396, Гкал/ч

з) расчет показателей надежности теплоснабжения

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов позволяют смоделировать работу оборудования котельной, подключение потребителей и многое другое.

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

л) Сценарии развития аварии (потенциальной угрозы) с моделированием гидравлических режимов системы теплоснабжения, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Программно-расчетный комплекс Zulu Thermo 8.0 позволяет проводить моделирование гидравлических режимов системы теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей.

Ниже на рисунке представлена раскраска тепловых сетей по давлению в подающем трубопроводе при аварийном отключении участка от ТК-13 до ТК-14.

Схема тепловых сетей котельной в раскраске по давлению в подающем трубопроводе при аварийной ситуации участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14 (пример).»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). Разместить настоящее постановление на официальном сайте Русско-Высоцкого сельского поселения по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru, копию постановления разместить на стенде в помещении местной администрации и в помещении библиотеки Русско-Высоцкого сельского поселения.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой

Глава Русско-Высоцкого сельского поселения                                                             Волкова Л.И.